Полный комплект документов образовательного учреждения по пожарной безопасности*

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства находящихся в нем горючих веществ и материалов, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь учебных и производственных помещений, открытых площадок и установок.

Например, комплектование технологического оборудования учреждений профессионального образования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование, а при их отсутствии - в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится в соответствии с условиями договора на его поставку.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для защиты помещения зависит от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

Определение необходимого количества огнетушителей

- класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхож
дения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль,
бумага);

- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

- класс С - пожары газов;

- класс D - пожары металлов и их сплавов;

- класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

-В зависимости от размеров возможных очагов пожара используются следующие типы огнетушителей:

- передвижной - при значительных пожарах;

- ручной - при небольших возгораниях.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение отдается более универсальному по области применения огнетушителю.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрывопо-жароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопо-жароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1-В4 пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

С учетом предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 2,3 перед знаками " + + " или " + ".

В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже должно быть не менее двух ручных огнетушителей.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно табл. 2, 3 с учетом суммарной площади этих помещений.

Таблица 2

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью | Углекислотные огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2(3)л | 2/2 | 5(8)/3(5) |
| А, Б, В (горючие газы, газы и жидкости) | 200 | А | 2 + + |  | 2 + | 1 + + |  |  | - |
|  |  | В | 4 + |  | 2 + | 1 + + | 4 + |  |  |
|  |  | С |  |  | 2 + | 1 + + | 4 + |  |  |
|  |  | D |  |  | 2 + | 1 + + |  | - |  |
|  |  | (Е) |  |  | 2 + | 1 + + |  | - | 2 + + |
| В | 400 | А | 2 + + | 4 + | 2 + + | 1 + |  |  | 2 + |
|  |  | D |  |  | 2 + | 1 + + |  | - | - |
|  |  | (Е) |  | - | 2 + + | 1 + | 2 + | 4 + | 2 + + |
| Г | 800 | В | 2 + | - | 2 + + | 1 + | - |  |  |
|  |  | С |  | 4 + | 2 + + | 1 + | - |  | - |
| Г, Д | 1800 | А | 2 + + | 4 + | 2 + + | 1 + |  | - |  |
|  |  | D |  |  | 2 + | 1 + + |  | - | - |
|  |  | (Е) |  | 2 + | 2 + + | 1 + | 2 + | 4 + | 2 + + |
| Общественные здания | 800 | А | 4 + + | 8 + | 4 + + | 2 + |  | - | 4 + |
|  |  | (Е) |  |  | 4 + + | 2 + | 4 + | 4 + | 2 + + |

Примечания:

- Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие за
ряды: для класса А - порошок ABC (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или ABC (Е) и класса D - D.

- Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая
маркировка по вместимости корпуса, л / новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении поме
щений порошковыми и углекислотными огнетушителями можно использовать огнетушители как со старой, так и с
новой маркировкой.

- Знаком " + + " обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком " + " - огнетуши
тели, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,
знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Огнетушители, отправленные из образовательного учреждения на перезарядку, должны быть заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

При защите помещений ЭВМ, школьных библиотек, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.

Таблица 3

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Цельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок) 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1 + + | 1 + + | 1 + + | - | 3 + |
|  |  | В | 2 + | 1 + + | 1 + + |  | 3 + |
|  |  | С |  | 1 + | 1 + + | - | 3 + |
|  |  | D | - |  | 1 + + |  |  |
|  |  | (Е) |  |  | 1 + | 2 + | 1 + + |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А | 1 + + | 1 + + | 1 + + | 4 + | 2 + |
|  |  | В | 2 + | 1 + + | 1 + + |  | 3 + |
|  |  | С |  | 1 + | 1 + + | - | 3 + |
|  |  | D |  |  | 1 + + |  |  |
|  |  | (Е) |  |  | 1 + | 1 + + | 1 + |

Примечания:

- Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь
соответствующие заряды: для класса А - порошок ABC (Е); для класса В, С и (Е) - ВС (Е) или ABC (Е) и для класса D - D.

- Значения знаков " + + ", " + " и "-" приведены в примечании 3 табл. 2.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать: 20 м - для общественных зданий и сооружений (в т. ч. образовательных учреждений); 30 м -для помещений категорий А, Б и В; 40 м -для помещений категории Г; 70 м - для помещений категории Д.

В образовательном учреждении должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы (см. в качестве примера приложение 1).

Каждый огнетушитель, установленный в образовательном учреждении на определенном объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт, который заводят по установленной форме.

Огнетушители следует всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря должны быть оборудованы пожарные щиты:

- в производственных и складских помещениях образовательных учреж
дений (особенно учреждений профессионального образования), не
оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автома
тическими установками пожаротушения;

- на территории учреждений, не имеющих наружного противопожарного
водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных техно
логических установок этих учреждений на расстояние более 100 м от
наружных пожарных водоисточников.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами

| Категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| ГиД | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 |  | ЩП-СХ |
| Помещения различного назначения при проведении | - | А | ЩПП |

Обозначения:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Пожарные щиты комплектуют первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с табл. 5.

Таблица 5 Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа щитов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩП-А | ЩП-В | ЩП-Е | ЩП-СХ | щпп |
| Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнету-шащего состава, кг: 10/9 5/4 углекиспотные (ОУ) вместимостью, л / массой огнету-шащего состава, кг: 5/3 | 2 + 1 + + 2 + - | 2 + 1 + + 2 + - | - 1 + + 2 + 2 + | 2 + 1 + + 2 + - | 2 + 1 + + 2 + - |
| Лом > | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Багор | 1 |  |  | 1 |  |
| Крюк с деревянной рукояткой |  |  | 1 |  |  |
| Ведро | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  | 1 |  |  |
| Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лопата штыковая | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Вилы |  |  |  | 1 |  |
| Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  | 1 |
| Емкость для хранения воды объемом, м3: 0,2 0,02 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Ящик с песком |  | 1 | 1 |  |  |
| Насос ручной |  |  |  |  | 1 |
| Рукав Ду 18-20,длиной 5 м |  |  |  |  | 1 |
| Защитный экран 1,4 х 2 м |  |  |  |  | 6 |
| Стойки для подвески экранов |  |  |  |  | 6 |

Примечания:

- Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие
заряды: для класса А - порошок ABC (Е), для классов В и (Е) - соответственно ВС (Е) или ABC (E).

- Значения знаков " + + ", " + " и "-" приведены в примечании 3 табл. 2.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка объемом 0,5; 1,0 или 3,0 м3 комплектуются совковой лопатой. Конструкция ящика должна быть удобной для извлечения песка и исключать проникновение в них осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливают рядом с пожарными щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д - не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) нужно хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца просушивают и очищают от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, в образовательных учреждениях запрещается.

Большое значение в обеспечении пожарной безопасности зданий и помещений образовательного учреждения имеют автоматические средства обнаружения и тушения пожара.

Необходимость защиты установками автоматической пожарной сигнализации зданий и помещений определяется Перечнем зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-99).

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях или памятках по их эксплуатации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие (приложение 2).

Проведение занятий по пожарной безопасности среди работников образовательного учреждения является одним из направлений профилактической работы по предупреждению пожаров. Учет занятий по пожарной безопасности с работниками следует вести в специальном журнале произвольной формы (приложение 3).

Приложение 1

Журнал учета первичных средств пожаротушения

| №п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Номер первичных средств пожаротушения | Дата последней зарядки или проверки | Вес заряда | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Памятка

по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

- Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распо
ряжением).

- Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целост
ности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

- Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации,
а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов
и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них
краски, извести и других материалов.

- Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в извест
ность пожарную охрану.

- Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемно
му аппарату.

- Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

- Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме.
Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть прове
рена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении
таковых.

- При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удосто
вериться, что объект находится под охраной.

- В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших по
вреждение аппаратуры линии блокировки или невключения сигнализации при включении объекта
виновные привлекаются"к административной или уголовной ответственности.

10.	При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по
тел. 01 и милицию по тел. 02.

Приложение 3

Журнал

проведения занятий по пожарной безопасности с работниками образовательного учреждения

| Ф.И.О. обучаемого | Тема занятия | Количество часов | Ф.И.О. и подпись, проводящего обучение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организационные противопожарные мероприятия | 2 |  |  |

| , | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Меры предупреждения пожаров | 3 |  |  |
|  | Первичные средства тушения пожаров и действия работников при их возникновении | 2 |  |  |
|  | Контрольное задание | 2 |  |  |

Нормативные документы

Приказ МЧС России от 18.06.03 № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"

"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной безопасности. НПБ 105-03", утв. приказом МЧС России от 18.06.03 № 314

"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-99", утв. ГУГПС МВД РФ от 22.03.99 № 20 (с изм. и доп.)